## Tabelle1
| Außendurchmesser (Mantel Isolation) | hydraulischer Durchmesser | Wandstärke Stahlrohr | Wärmeleitfähigkeit diskont. Fertigung | Wärmeleitfähigkeit kont. Fertigung | Schichtdicke Isolation | Norm-Wärme-übergangskoeffizent | Rohrrauhigkeit | fd_nom 110C | fd_nom 65C | maximaler Massenfluss | nomineller Massenfluss | Wärmedurchgangskoeffizient | Lichter Rohrabstand
| (D_a) | dh (di) | dWall korrigiert! | kIns | (kIns) | dIns |  |  |  |  | mf_max | mf_nom | U_DRE | a
| [m] | [m] | [m] | [W/mK] | [W/mK] | [m] | [W/mK] | [mm] |  |  | [kg/s] | [kg/s] | [W/m/K] | [m]
Isoplus_Std_DN20 | 0.09 | 0.0217 | 0.0026 | 0.027 | 0.024 | 0.03155 | 0.14047 | 0.02 | 0.028176 | 0.028906 | 0.15 | 0.125 | 0.14047 | 0.15
Isoplus_Std_DN25 | 0.09 | 0.0273 | 0.0032 | 0.027 | 0.024 | 0.02815 | 0.1727 | 0.02 | 0.024917 | 0.025488 | 0.3333 | 0.278 | 0.1727 | 0.15
Isoplus_Std_DN32 | 0.11 | 0.036 | 0.0032 | 0.027 | 0.024 | 0.0338 | 0.17795 | 0.02 | 0.022736 | 0.023223 | 0.6111 | 0.556 | 0.17795 | 0.15
Isoplus_Std_DN40 | 0.11 | 0.0419 | 0.0032 | 0.027 | 0.024 | 0.03085 | 0.20612 | 0.02 | 0.022078 | 0.022552 | 0.8333 | 0.7222 | 0.20612 | 0.15
Isoplus_Std_DN50 | 0.125 | 0.0539 | 0.0032 | 0.027 | 0.024 | 0.03235 | 0.23272 | 0.02 | 0.020146 | 0.020542 | 1.667 | 1.472 | 0.23272 | 0.15
Isoplus_Std_DN65 | 0.14 | 0.0697 | 0.0032 | 0.027 | 0.024 | 0.03195 | 0.27829 | 0.02 | 0.018554 | 0.018891 | 3.333 | 2.917 | 0.27829 | 0.15
Isoplus_Std_DN80 | 0.16 | 0.0825 | 0.0032 | 0.027 | 0.024 | 0.03555 | 0.28868 | 0.02 | 0.017681 | 0.017988 | 5 | 4.444 | 0.28868 | 0.2
Isoplus_Std_DN100 | 0.2 | 0.1071 | 0.0036 | 0.027 | 0.024 | 0.04285 | 0.30322 | 0.02 | 0.016497 | 0.016768 | 9.167 | 8.333 | 0.30322 | 0.2
Isoplus_Std_DN125 | 0.225 | 0.1325 | 0.0036 | 0.027 | 0.024 | 0.04265 | 0.35595 | 0.02 | 0.015585 | 0.015827 | 16.67 | 14.17 | 0.35595 | 0.2
Isoplus_Std_DN150 | 0.25 | 0.1603 | 0.004 | 0.027 | 0.024 | 0.04085 | 0.42871 | 0.02 | 0.014774 | 0.014989 | 27.78 | 23.61 | 0.42871 | 0.2
Isoplus_Std_DN200 | 0.315 | 0.2101 | 0.0045 | 0.027 | 0.024 | 0.04795 | 0.46729 | 0.02 | 0.01363 | 0.013803 | 61.11 | 52.78 | 0.46729 | 0.3
Isoplus_Std_DN250 | 0.4 | 0.263 | 0.005 | 0.027 | 0.024 | 0.0635 | 0.44411 | 0.02 | 0.012968 | 0.013126 | 108.3 | 88.89 | 0.44411 | 0.4
Isoplus_Std_DN300 | 0.45 | 0.3127 | 0.0056 | 0.027 | 0.024 | 0.06305 | 0.51593 | 0.02 | 0.012442 | 0.012585 | 163.9 | 138.9 | 0.51593 | 0.4
Isoplus_Std_DN350 | 0.5 | 0.3444 | 0.0056 | 0.027 | 0.024 | 0.0722 | 0.49779 | 0.02 | 0.012442 | 0.012585 | 222.2 | 194.4 | 0.49779 | 0.4
Isoplus_Std_DN400 | 0.56 | 0.3938 | 0.0063 | 0.027 | 0.024 | 0.0768 | 0.52915 | 0.02 | 0.011769 | 0.011892 | 319.4 | 263.9 | 0.52915 | 0.5
Isoplus_Std_DN450 | 0.63 | 0.4446 | 0.0063 | 0.027 | 0.024 | 0.0864 | 0.52915 | 0.02 | 0.011769 | 0.011892 | 416.7 | 361.1 | 0.52915 | 0.5
Isoplus_Std_DN500 | 0.67 | 0.4954 | 0.0063 | 0.027 | 0.024 | 0.081 | 0.61289 | 0.02 | 0.011769 | 0.011892 | 555.6 | 472.2 | 0.61289 | 0.6
Note on N1: Pascal Friedrich: Nach Isoplus "Starre Verbundsysteme" 2.2.5